UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TEGNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD ELECTRONICA Y COMPUTACION

CATEDRA DE: ELECTRONICA INDUSTRIAL

TRABAJO ESPECIAL DE LABORATORIO:

CONTROL DE TEMPERATURA DE UN HORNO

Alumno:                                                                                         CX

Fecha:

# Resumen

El Trabajo de Laboratorio, consiste en implementar el control de temperatura de un horno eléctrico, utilizando un PLC con sus módulos de entradas/salidas digitales y analógicos y la programación con bloques PID.

También contempla el monitoreo de la temperatura y las variables de perturbación utilizando un software SCADA (VIJEO CITEC) que nos permite visualizar los valores instantáneos y hacer históricos.

Tiene por objetivo que el alumno se inicie en la programación, puesta en marcha, depuración y diagnóstico de un PLC con un control PID embebido y software SCADA.

Para lograr estos objetivos se debe aprender a utilizar herramientas de software, tales como: Twido Suite, OPC Server, SCADA de Vijeo Citec.

Se debe estudiar las características principales del PLC Twido Modular, Módulo de Ampliación de E/S Analógicas TM2ALM3LT, Circuitos de acondicionamiento de señal para el cooler y lámpara calefactora.

Este trabajo no contempla el diseño del horno (dimensionado físico del mismo) Se parte de un horno existente. Se utiliza una maqueta de horno como se muestra en la figura siguiente

Imagen  del horno con sus circuitos y módulos.

Como sensores de temperatura se utilizan dos: una termorresistencia Pt100 y otro, una termocupla tipo K, midiendo en dos puntos diferentes.

El elemento generador de calor es una lámpara incandescente con filamento de tungsteno de 200 W - 220V.

El horno cuenta con un ventilador forzador de aire (cooler) que permite evacuar el calor, a una mayor velocidad y también con una puerta de ingreso que tiene un sensor de apertura/cierre del tipo magnético

Para el control se utiliza una  bandeja didáctica con PLC, fuente de alimentación,  pulsadores, llaves selectoras y pilotos o indicadores luminosos.

El módulo didáctico PLC está compuesto por los siguientes elementos:

1 PLC TWDLMDA20DTK

1 Fuente de alimentación ABL7RM24025 de 24V 2,5Amp

1 TWDXCPODC Módulo display para Twido

1 TWDXCPRTC Reloj calendario

1 TSXCUSB485 Conversor USB a RS-485

1 TSXCRJMD25 CABLE 2,5 mts.RJ45 A Mini DIN p/TSXCUSB485

2 XB4BVB3 Piloto luminoso metálico diám. 22 led verde

2 XB4BVB4 Piloto luminoso metálico diám. 22 led rojo

6 ZB4BZ101 Cuerpo p/pulsador metálico diám. 22.

3 ZB4BH3 Cab.p/pulsador c/retención metálico diám. 22 verde

3 ZB4BH5 Cab.p/pulsador c/retención metálico diám. 22 rojo

ESPECIFICACIONES que debe cumplir el control:

- Se debe utilizar una llave selectora como arranque-paro (ON - OFF) con señalización de un piloto luminoso cuando está en ON (verde)

- Se debe utilizar una llave selectora como Automático Manual

- En automático el horno debe calentar según el control PID y el SET POINT (temperatura deseada) se debe elegir con el potenciómetro de la bandeja y se bebe señalizar en el módulo display del PLC.

- En manual la salida sigue a la señal del SET POINT

- Otra llave selectora selecciona si el display indica la temperatura del SET POINT o la temperatura interna del Horno

- La apertura de la puerta del horno debe interrumpir el proceso de control de temperatura si está en automático y no interrumpir si está en manual. Se debe señalizar con un piloto luminoso rojo si se abre la puerta en manual y este debe ser destellante (se prende y apaga) si el horno está en automático

- Otra llave selectora se utiliza para encender o apagar el Forzador de Aire Cooler (ON/OFF) el cual solo produce una perturbación en el proceso de calentamiento y también se debe señalizar con un piloto luminoso

RESULTADOS que se deben documentar:

- Se debe especificar la cantidad de entradas salidas, digitales y analógicas que se necesitan.

- Se debe verificar el cableado realizado en el módulo

- Se debe realizar la asignación de las entradas y salidas digitales y analógicas.

- Verificar si la salida del PLC que acciona el cooler necesita o no de un relé repetidor. El Cooler es de 12V 450mA.

- Se debe verificar los datos del sensor Pt100 y de la Termocupla tipo K. Buscar información en la web.

- Verificar la conexión de la termoresistencia  Pt100 y la termocupla tipo K si se pueden  conectar directamente  al módulo de E/S analógicas TM2ALM3LT  o necesitan un acondicionador de señal

- El control de potencia de la lámpara calefactora funciona a través de e una placa driver, que es capaz de manejar la lámpara de potencia 200W y 220 V de alterna. La salida analógica del PLC se debe configurar de 0 a 10 V y es la que entra a la placa driver. Esta entrada debe ser opto aislada. Se debe verificar todo este circuito. Ver en pag web CONTROLADOR MONOFASICO BIDIRECCIONAL CON CARGA RESISTIVA del Ing. Tolaba Cesar Raúl

- Se debe hacer un plano de todo el circuito eléctrico con el detalle de todos los componentes. Tener en cuenta las protecciones del circuito de comando y fuerza.

- Se debe realizar la Configuración y edición del programa del PLC (PID, etc.) Tener en cuenta los cortes de energía.

- Configuración y programación del SCADA y OPC Server

- Ensayos y Puesta en marcha. Se debe realizar un plan de trabajo antes de entrar al laboratorio, donde se detallen los pasos a seguir y las mediciones a realizar

- Se debe confeccionar un Manual de Usuario donde se indica como operar a un usuario común, no calificado, no técnico.

- RESUMEN Se debe hacer una Ingeniería de Detalles del Trabajo de Laboratorio

# Text boxes

Horno

Bandeja con PLC y botoneras de comando

Placa Driver

Termocupla  Tipo K

Pt 100

Lámpara 200W

Cooler

Ventana de inspección

Sensor Magnético

Bornera de entradas salida Analógica

Bornera Conexión

Módulo TM2ALM3LT